询价响应文件

项目名称：青海省藏医院制剂科大楼空调机维护保养

项目编号：2025-040

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

目 录

1、投标函

2、合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）

3、银行开户许可证

4、投标人承诺函

5、技术响应及报价一览表

6、无重大违法记录声明

7、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（非必要条件）

8、业绩相关材料（非必要条件）

9、法定代表人授权书、法人身份证复印件及被授权人身份证复印件（以上资料加盖单位公章）

10、空调维修安装服务相关资质

11、操作人员资质证书

## 附件1：投标函

投标函

致：青海省藏医院

我们收到采购项目名称（采购项目编号）询价文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## 附件2：合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）

## 附件3：银行开户许可证

附件4：投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省藏医院

关于贵方年月日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 附件5：产品信息及报价一览表

## 服务期为一年

供应商:

| 一楼全自动智能散剂条包装生产间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号：ZK18 额定风量：17500m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 服务指标 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 中效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 592*592*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 16个 |  |  |
| 2 |  | 592*287*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 8个 |  |  |
| 3 | 初效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 592*592*46 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子,过滤效率≥95% | 16个 |  |  |
| 4 |  | 592*287*46 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子,过滤效率≥95% | 8个 |  |  |
| 5 | 回风网（清洗1次） | 更换镀锌铁丝顶回风网，500mm*500mm |  | 30个 |  |  |
| 6 | 净化空调机组电源控制柜检修维护 | 一年4次检查电路电器安全巡检 不限次数，更换异常配件（不包括电缆更换） |  | 4 |  |  |
|  | 总计 |  |  | 合计 |  |  |
| 备注：1、包含一年不限次数免费维护保养，确保1-2周上门服务保养一次，并做好维保记录，科室签字确认，存档备查。 2、不限次数，不限时间随时上门维修，确保设备正常运转。 3、初效过滤器每年更换2次，中效过滤器每年更换2次。 - 4、提供年度2次第三方洁净检测，并出具CMA认可检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

| 二楼包装生产间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号：ZK-50Y 额定风量：50600m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 服务指标 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 中效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 490*490*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 64个 |  |  |
|  |  | 490*287*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 8个 |  |  |
|  |  | 287*287*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 4个 |  |  |
| 2 | 初效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 490*490*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 64个 |  |  |
| 3 |  | 490*287*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 32个 |  |  |
|  |  | 287*287*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 1个 |  |  |
| 4 | 回风网（清洗1次） | 更换镀锌铁丝顶回风网，500mm*500mm |  | 70个 |  |  |
| 5 | 净化空调机组电源控制柜检修维护 | 一年4次检查电路电器安全巡检 不限次数，更换异常配件（不包括电缆更换） |  | 4 |  |  |
|  | 总计 |  |  | 合计 |  |  |
| 备注：1、包含一年不限次数免费维护保养，确保1-2周上门服务保养一次，并做好维保记录，科室签字确认，存档备查。 2、不限次数，不限时间随时上门维修，确保设备正常运转。 3、初效过滤器每年更换4次，中效过滤器每年更换4次。 - 4.提供年度2次第三方洁净检测，并出具CMA认可检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

| 三楼包装生产间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号：ZK-60Z 额定风量：60000m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 服务指标 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 中效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 490*490*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 100个 |  |  |
| 2 | 初效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 490*490*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 100个 |  |  |
| 3 | 回风网（清洗1次，破损更换） | 更换镀锌铁丝顶回风网，500mm*500mm |  | 72个 |  |  |
| 4 | 净化空调机组电源控制柜检修维护 | 一年4次检查电路电器安全巡检 不限次数，更换异常配件（不包括电缆更换） |  | 4 |  |  |
|  | 总计 |  |  | 合计 |  |  |
| 备注：1、包含一年不限次数免费维护保养，确保1-2周上门服务保养一次，并做好维保记录，科室签字确认，存档备查。 2、不限次数，不限时间随时上门维修，确保设备正常运转。 3、初效过滤器每年更换2次，中效过滤器每年更换2次。另免费包含单价1000元以下保养维护配件、耗材。 - 提供年度2次第三方洁净检测，并出具CMA认可检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

| 四楼生产间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号：ZK-25Z 额定风量：26140m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 服务指标 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 中效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 490*490*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 32个 |  |  |
| 2 | 初效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 490*490*380*40 | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 32个 |  |  |
| 3 | 回风网（清洗1次，破损更换） | 更换镀锌铁丝顶回风网，500mm*500mm |  | 54个 |  |  |
| 4 | 净化空调机组电源控制柜检修维护 | 一年4次检查电路电器安全巡检 不限次数，更换异常配件（不包括电缆更换） |  | 4 |  |  |
|  | 总计 |  |  | 合计 |  |  |
| 备注：1、包含一年不限次数免费维护保养，确保1-2周上门服务保养一次，并做好维保记录，科室签字确认，存档备查。 2、不限次数，不限时间随时上门维修，确保设备正常运转。 3、初效过滤器每年更换4次，中效过滤器每年更换4次，高效过滤器每年1次。另免费包含单价1000元以下保养维护配件、耗材。 - 提供年度2次第三方洁净检测，并出具CMA认可检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

| 前处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号：ZK1L0707B 额定风量：28000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 服务指标 |  |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 高效过滤器更换 （每年更换1次） | 1500m³/h |  | 尺寸：630mm*630mm*90mm，高效过滤器采用负压式密封，高效密封条为氯丁橡胶材质。捕集0.1～0.5um的细小微粒、型式：铝合金外框，无隔板、滤料：超细玻璃纤维纸、效率：99.99% | 11个 |  |  |
|  |  | 1500m³/h |  | 尺寸：484mm*710mm*90mm，高效过滤器采用负压式密封，高效密封条为氯丁橡胶材质。捕集0.1～0.5um的细小微粒、型式：铝合金外框，无隔板、滤料：超细玻璃纤维纸、效率：99.99% | 2个 |  |  |
| 2 |  | 1000m³/h |  | 尺寸：484mm*484mm*90mm，高效过滤器采用负压式密封，高效密封条为氯丁橡胶材质。捕集0.1～0.5um的细小微粒、型式：铝合金外框，无隔板、滤料：超细玻璃纤维纸、效率：99.99% | 6个 |  |  |
| 3 |  | 500m³/h |  | 尺寸：320mm*320mm*90mm，高效过滤器采用负压式密封，高效密封条为氯丁橡胶材质。捕集0.1～0.5um的细小微粒、型式：铝合金外框，无隔板、滤料：超细玻璃纤维纸、效率：99.99% | 6个 |  |  |
| 4 | 中效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 592*592*380*40 |  | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 36个 |  |  |
| 5 |  | 592*287*380*40 |  | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。作用:捕集1-5um尘埃粒子，效率≥95% | 24个 |  |  |
| 6 | 初效过滤器更换 （每年更换1次） （半年清洗一次） | 592*592*46 |  | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子,过滤效率≥95% | 36个 |  |  |
| 7 |  | 592*287*46 |  | 外框材料为铝合金型材，过滤材料为无纺布。过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子,过滤效率≥95% | 24个 |  |  |
| 8 | 回风网（清洗两次，破损更换） | 更换镀锌铁丝顶回风网，500mm*500mm |  |  | 30个 |  |  |
| 13 | 净化空调机组电源控制柜检修维护 | 一年4次检查电路电器安全巡检 不限次数，更换异常配件（不包括电缆更换） |  |  | 4 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  | 合计 |  |  |
| 备注：1、包含一年不限次数免费维护保养，确保1-2周上门服务保养一次，并做好维保记录，科室签字确认，存档备查。 2、不限次数，不限时间随时上门维修，确保设备正常运转。 3、初效过滤器每年更换2次，中效过滤器每年更换2次，高效过滤器每年2次。另免费包含单价1000元以下保养维护配件、耗材。 - 提供年度2次第三方洁净检测，并出具CMA认可检测报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## 附件6：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海省藏医院

我单位参加本次采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合法定要求规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

## 附件7：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（非必要条件）

## 附件8：业绩相关材料（非必要条件）

## 附件9：法定代表人授权书、法人身份证复印件及被授权人身份证复印件（以上资料加盖单位公章）

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## 附件10：空调维修安装服务相关资质

## 附件11：操作人员资质证书

## 注：自收到此询价响应文件2个工作日后将密封好的响应文件提交采购管理中心相关负责人。